ANEXO XII

GUÍA DE contenidos mÍnimos DE LOS proyectos de LÍNEAS DE M.T. Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

gobierno de canarias

consejerÍa de INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

direcciÓn general de industria y energÍa

1.	Memoria descriptiva.	11

1.1.	Antecedentes y objeto del Proyecto.	11

1.2.	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	11

1.3.	Situación y emplazamiento de la instalación.	11

1.4.	Programa de necesidades y solución adoptada.	11

1.4.1.	Programa de necesidades.	11

1.4.2.	Previsión de cargas.	11

1.4.3.	Solución adoptada.	11

1.5.	Descripción general de las instalaciones.	12

1.5.1.	Descripción.	12

1.6.	Características generales del centro de transformación.	12

1.6.1.	Obra civil	12

1.6.2.	Centro prefabricado.	12

1.7.	Reglamentación.	12

1.8.	Documentos que consta el proyecto.	12

1.9.	Presupuesto.	12

1.10.	Plazo de puesta en marcha.	12

2.	Línea subterránea de media tensión.	13

2.1.	Descripción de las instalaciones.	13

2.1.1.	Clasificación.	13

2.1.2.	Punto de conexión.	13

2.1.3.	Trazado de la Línea.	13

2.1.4.	Entronque de la Línea.	13

2.1.5.	Cruzamiento y paralelismo.	13

2.1.6.	Canalizaciones.	13

2.1.6.1.	Aperturas y cierre de zanjas en aceras y paseos.	14

2.1.6.2.	Apertura y cierre zanjas en cruces de calle y carreteras.	14

2.2.	Cables subterráneos.	14

2.2.1.	Características del cable.	14

2.2.2.	Proceso de tendido	14

2.2.3.	Conexiones, empalmes y terminaciones	15

2.2.4.	Normas para Consulta.	15

3.	Centros de transformación prefabricados.	15

3.1.	Consideraciones comunes a los centros de transformación.	15

3.1.1.	Ubicación.	15

3.1.2.	Accesos.	15

3.2.	Centros de transformación prefabricados	15

3.2.1.	Características principales.	15

3.3.	Centros de transformación de obra civil.	16

3.3.1.	Cubiertas y forjados	16

3.3.2.	Muros.	16

3.3.3.	Resistencia al fuego.	16

3.3.4.	Acabados.	16

3.3.5.	Puertas, trampillas y escaleras.	17

3.3.6.	Ventilación.	17

3.3.6.1.	Ventilación natural.	17

3.3.6.2.	Ventilación forzada.	17

3.3.6.3.	Rejillas de ventilación.	18

3.3.7.	Grados de protección.	18

3.3.8.	Pozo de recogida de aceite.	18

3.3.9.	Canales interiores.	18

3.3.10.	Desagües.	18

3.3.11.	Iluminación.	19

3.3.12.	Equipos de seguridad.	19

3.3.13.	Equipotencialidad.	19

3.4.	Características de la instalación eléctrica.	19

3.4.1.	Características de la red de alimentación.	19

3.4.2.	Características de la aparamenta de Media Tensión.	19

3.4.2.1.	Celdas de Media Tensión.	20

3.4.2.1.1.	Celdas de línea.	20

3.4.2.1.2.	Celdas de protección.	20

3.4.2.1.3.	Celdas de medida.	20

3.4.2.2.	Transformadores.	20

3.4.2.3.	Conexiones.	21

3.4.2.4.	Características del material vario de MT y BT.	21

3.4.3.	Características de la aparamenta de Baja Tensión.	21

3.4.3.1.	Cuadro de Baja Tensión.	21

3.4.4.	Medida de la energía eléctrica.	22

3.5.	Instalaciones de puesta a tierra.	22

3.5.1.	Puesta a tierra de protección.	22

3.5.2.	Puesta a tierra de servicio.	22

3.6.	Instalaciones secundarias.	22

3.6.1.	Ventilaciones.	22

3.6.2.	Pasillos.	22

3.6.3.	Fosa del transformador.	23

3.6.4.	Iluminación.	23

3.7.	Medidas de seguridad.	23

3.7.1.	Dispositivos de seguridad en las celdas.	23

3.7.2.	Montaje de aparamenta y protecciones.	24

3.7.2.1.	Distancias de seguridad.	24

3.7.2.2.	Aparatos de maniobra.	24

3.7.3.	Protecciones.	24

3.7.3.1.	Protecciones contra sobreintensidades.	24

3.7.3.2.	Protección contra incendios.	24

3.7.3.2.1.	Sistema pasivo.	25

3.7.3.2.2.	Sistema activo.	25

4.	Cálculos justificativos.	25

4.1.	Línea subterránea de media tensión.	25

4.1.1.	Cálculos eléctricos.	25

4.1.1.1.	Las características de la línea, (sección, resistencia, reactancia, longitud e intensidad máxima).	25

4.1.1.2.	La capacidad del cable en función de la tensión e intensidad  admisible.	25

4.1.1.3.	La caída de tensión en función de la longitud de la línea, intensidad admisible, resistencia ohmica y reactancia.	26

4.1.1.4.	Pérdida de potencia, en función de la intensidad resistencia y longitud de la línea.	26

4.2.	Centro de transformación.	26

4.2.1.	Intensidad de Alta Tensión.	26

4.2.2.	Intensidad de Baja Tensión.	26

4.3.	Cortocircuitos.	26

4.3.1.	Observaciones.	26

4.3.2.	Cálculo de las corrientes de cortocircuito.	26

4.3.2.1.	Intensidad de cortocircuito en lado de Alta Tensión.	26

4.3.2.2.	Intensidad de cortocircuito en lado de Baja Tensión.	27

4.4.	Dimensionado del embarrado.	27

4.4.1.	Comprobación por densidad de corriente.	27

4.4.2.	Cálculo por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica.	27

4.5.	Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra.	27

4.5.1.	Investigación de las características del suelo.	27

4.5.2.	Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra, y del tiempo máximo de eliminación del defecto.	28

4.5.3.	Cálculo de las tensiones de paso exterior de la instalación.	28

4.5.4.	Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación.	28

4.5.5.	Cálculo de las tensiones de contacto exterior de la instalación.	28

4.5.6.	Cálculo de las tensiones de contacto interior de la instalación.	28

4.5.7.	Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.	28

4.5.8.	Elección de la resistencia del sistema de tierra.	28

5.	Pliego de condiciones.	29

5.1.	Condiciones generales.	29

5.1.1.	Objeto de este pliego.	29

5.1.2.	Reglamento, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y Pliego de Condiciones Técnicas Generales.	29

5.1.3.	Normas de la Empresa suministradora de Energía.-.	29

5.1.4.	Disposiciones legales.	29

5.1.5.	Medidas de seguridad.	29

5.1.6.	Permisos, licencias y dictámenes.	29

5.1.7.	Legislación social.	29

5.2.	Descripción de las obras.	30

5.2.1.	Obras comprendidas.	30

5.2.2.	Obras Civiles.	30

5.2.3.	Instalaciones eléctricas.	30

5.2.4.	Medios y obras auxiliares.	30

5.2.5.	Conservación y reparación de las obras.	30

5.2.6.	Fraccionamiento de las obras.	30

5.2.7.	Omisión y contradicciones de los documentos del proyecto.	31

5.3.	Materiales.	31

5.3.1.	Recepción de los materiales eléctricos.	31

5.3.2.	Materiales de obras civiles.	31

5.3.3.	Línea subterránea de M.T.	31

5.3.4.	Centros de transformación.	31

5.3.4.1.	Celdas de maniobra y protección.	31

5.3.4.1.1.	Condiciones normales de servicio	31

5.3.4.2.	Conductor M.T. de unión protección transformador – transformador.	31

5.3.4.3.	Protección del transformador.	32

5.3.4.4.	Bobina de disparo.	32

5.3.4.5.	Cortacircuitos  fusibles.	32

5.3.4.6.	Transformador	32

5.3.4.7.	Conos deflectores.	32

5.3.4.8.	Terminales bimetálicos.	33

5.3.4.9.	Terminales de cobre.	33

5.3.4.10.	Circuitos de tierra.	33

5.3.4.11.	Conductor de B.T. transformador-cuadro de B.T.	33

5.3.4.12.	Cuadro de B.T.	33

5.3.4.13.	Aparatos de medida.	33

5.3.4.14.	Otros materiales.	33

5.4.	Condiciones de ejecución de obras.	34

5.4.1.	Orden de los trabajos.	34

5.4.2.	Replanteo.	34

5.4.3.	Marcha de las obras.	34

5.4.4.	Línea subterránea de M.T.	34

5.4.4.1.	Zanjas.	34

5.4.4.2.	Tendido de cables subterráneos de M.T.	34

5.4.4.3.	Montaje de cajas de empalmes y terminales.	34

5.4.5.	Instalación eléctrica de los centros de transformación.	35

5.4.5.1.	Montaje de los centros de transformación.	35

5.4.5.2.	Tomas de tierra de los centros de transformación.	35

5.4.6.	Depósito de materiales.	35

5.5.	Prueba de las recepciones.	35

5.5.1.	Pruebas para la recepción provisional de las obras.	35

5.5.1.1.	Reconocimiento de las obras.	35

5.5.1.2.	Ensayo de la red de Media Tensión.	36

5.5.1.2.1.	Pruebas para la recepción definitiva de las obras	36

5.6.	Medición.	36

5.6.1.	Generalidades.	36

5.6.2.	Medición y abono de la excavación.	36

5.6.3.	Abono de los medios y obras auxiliares, de los ensayos y de los detalles imprevistos.	36

5.6.4.	Precios contradictorios.	36

5.7.	Disposiciones finales.	36

5.7.1.	Plazo de garantía	37

5.7.2.	Carácter de este Pliego de Condiciones.	37

5.7.3.	Hojas de que consta este Pliego.	37

6.	Seguridad y salud.	37

7.	Estudio de impacto medioambiental (si procede).	37

Memoria descriptiva

Antecedentes y objeto del Proyecto

Indicar los motivos que llevan a realizar este expediente.

Indicar para que se realiza este expediente, definiendo y calculando las instalaciones eléctricas de M.T. y estación Transformadora.

Peticionario, promotor y titular de la instalación

Nombre y domicilio social del titular de la instalación o del peticionario, indicando si éste es el titular de la instalación.

Situación y emplazamiento de la instalación

Describir lo más exactamente la ubicación de la obra, calle, paraje, zona, término municipal

Programa de necesidades y solución adoptada

Programa de necesidades

Indicar las necesidades que llevan a realizar el expediente y el fin que se quiere con las mismas.

Previsión de cargas

Indicar si se conoce la potencia de los receptores, para obtener a su vez la potencia del transformador o transformadores a instalar.

Solución adoptada

De acuerdo con la las características de la zona y lugar de emplazamiento, optamos por instalar un centro de transformación de obra civil o prefabricado.

Descripción general de las instalaciones

Descripción

Indicar las instalaciones que comprende el expediente, tales como: Línea de M.T., Centro de transformación indicando si es de obra civil o prefabricado.

Características generales del centro de transformación.

Obra civil

Describir el centro de transformación, indicando las dimensiones, elementos constructivos como cimentación, estructura, cerramientos, revestimientos, pavimento, albañilería, carpintería, acceso y canales para cables, fosos para transformadores, desagües, alumbrado interior y protección contra incendios.

Centro prefabricado

Describir el centro indicando fabricante, modelo, características constructivas, dimensiones y homologación del mismo.

Reglamentación

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

Documentos que consta el proyecto

Describir los documentos de que consta el expediente, tales como Memoria, Anexo de cálculos, Pliego de Condiciones,  Planos y Presupuesto. Estudio de Seguridad y Salud.

Presupuesto

Indicar el importe total del mismo

Plazo de puesta en marcha

Indicar el plazo previsto de puesta en marcha de la s instalaciones

Línea subterránea de media tensión

Descripción de las instalaciones

Hacer una descripción general de la línea, de donde parte, que alimenta,  que conecta y por donde discurre.

Clasificación

De acuerdo con el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, indicar la clasificación de la línea del  expediente que nos ocupa.

Punto de conexión

Indicar cuál va a ser el punto de conexión con la red, acompañando escrito de la empresa suministradora confirmándolo.

Trazado de la Línea

Definir el trazado de la línea desde el punto de conexión hasta el centro de transformación, indicando los cruces calzada,  profundidad de los conductores, protección mecánica, paralelismos y cruces con otras instalaciones

Entronque de la Línea

En el caso que el entronque de la línea se realice en un apoyo de línea aérea, se deberá justificar el nuevo apoyo de amarre, teniendo en cuenta las características de la línea aérea.

Cruzamiento y paralelismo

Indicar si en el trazado de la línea existen cruzamientos, indicando de que se trata para adoptar las medidas que concreta el reglamento, para el caso de que sea conductores de M.T. con B.T., con conducciones metálicas enterradas, con líneas de telecomunicaciones subterráneas. En el caso de paralelismo con conductores de B.T. mantener las distancias reglamentadas.

Canalizaciones

Aperturas y cierre de zanjas en aceras y paseos

Indicar las características de las zanjas previas al tendido previo de conductores, descripción del proceso a seguir, características de los materiales y sistemas de compactación en su caso.

Las zanjas se procurará que sean lo más rectas posibles, indicándose la profundidad de la zanja, el fondo de las mismas estará lo más limpio posible de piedras que puedan dañar al conductor, para lo cual se extenderá una capa de 10 cm de arena  o tierra fina, que sirve para nivelación y asiento de los cables, nuevamente otra capa de 15 cm de arena, sobre la que se pone la protección mecánica del cable  y la señalización.

Apertura y cierre zanjas en cruces de calle y carreteras

Indicar las características de las zanjas previas al tendido previo de conductores, descripción del proceso a seguir, características de los materiales y sistemas de compactación en su caso.

Se procurará realizarlas perpendicularmente a las calles o carretera instalándose los cables en el interior de tubulares de 200 mm de diámetro, dejando 3 tubos de reserva para futuros cruces, en este caso una vez colocados los tubos se hormigonará toda la zanja hasta una altura de 10 cm inferior al nivel de la calzada, para rellenar con pavimento asfáltico, colocándose la placa de protección y la cinta de señalización, tal como indica norma NUECSA 057.150-1A.

Cables subterráneos

Características del cable

Se describirán las características de los conductores a emplear, indicando la clase de material del cable, sección, tensión de aislamiento, intensidad máxima admisible, resistencia ohmica, reactancia inductiva, tensión de cresta, diámetro exterior y peso.

Proceso de tendido

En el tendido de los cables se emplearán rodillos para evitar que el cable roce con el terreno, antes se deberá comprobar que la zanja esté limpia y tenga la capa de arena, deberá estar los más recto posible evitando curvaturas y se tendrán en cuenta las normas NUECSA.

Conexiones, empalmes y terminaciones

Las conexiones se efectuaran con terminaciones apropiadas y los empalmes si se tienen que hacer, se deben definir e indicar las características de los mismos.

Normas para Consulta

Indicar la normativa de consulta para líneas subterráneas de M.T.

Centros de transformación prefabricados

Consideraciones comunes a los centros de transformación

Se indicará la finalidad que tiene la instalación del centro de transformación, sea de obra civil o prefabricado, mencionando si es centro que se cederá a la compañía suministradora o de entrega en el caso de llevar medida en alta.

Ubicación

Indicar la ubicación del centro de transformación de acuerdo con la MIE-RAT 14 apartado 1.a).

Accesos

Describir el acceso al centro de transformación con indicación del recorrido y garantía de que este acceso no será interrumpido sin la conformidad de la compañía suministradora.

Centros de transformación prefabricados

Características principales

Se describirá el centro de transformación indicando: fabricante, tipo, dimensiones totales del centro y dimensiones de instalación, grados de protección del exterior del centro, incluidas puertas y rejillas de ventilación.

Centros de transformación de obra civil

Cubiertas y forjados

Las cubiertas de los centros estarán diseñadas de forma que impidan la acumulación de agua sobre ellas, estancas y sin riesgo de filtraciones.

En los forjados se distinguirán dos casos:

Forjados de carga puntual, cuando el acceso al transformador y materiales se efectúa a través de tapas practicables situadas debajo de un forjado.

Forjados para carga móvil que se pueden diferenciar dos zonas:

La de maniobra que soportará una carga como mínimo de 600 kg/m².

La del transformador y sus accesos, que soportará una carga rodante de 4.000 kg/m² apoyada sobre cuatro ruedas equidistantes.

Muros

Los muros exteriores deben presentar una resistencia mecánica mínima equivalente a la de los espesores de los muros construidos con los distintos materiales.

Resistencia al fuego

Los elementos delimitadores del centro de transformación, muros exteriores, cubierta y solera, así como los estructurales tendrán una resistencia al fuego RF-240 y los materiales de revestimiento interior serán de clase A1, de acuerdo con la norma UNE-23727.

Acabados

El acabado de la albañilería en el interior del centro, tendrá como mínimo, las características siguientes:

Paramentos interiores y paramentos exteriores: Raseo con mortero de cemento y arena lavada de dosificación 1:4 con aditivo hidrófugo en masa, maestrado y pintado.

Todos los elementos metálicos que intervengan en la construcción del centro estarán protegidos de la oxidación por imprimación de pintura antioxidante y acabado con pintura tipo resina epoxi o epoxidica.

Puertas, trampillas y escaleras

Las puertas exteriores serán de carpintería de aluminio anodizado, preferentemente, no obstante pueden ser de acero inoxidable o bien de otro material cuya resistencia mecánica sea la adecuada a la situación, ubicación y características del centro. Las puertas abrirán hacia el exterior y si lo hacen sobre vías públicas se deberán abatir sobre el muro de fachada. Tendrán como mínimo 2,10 m de altura y 0,80 m de ancho, libre interior para el acceso al personal y  2,10 m  de altura y 1,25 m de anchura para la puerta de acceso del transformador. La tornillería, bisagras y cerradura serán de acero inoxidable AISI 316 L.

En los centros subterráneos las tapas de acceso, a instalar en el piso de aceras o calzadas, se ajustarán a la norma EN-124, siendo de clase D-250 cuando se instalen en zonas peatonales y D-400 cuando estén situadas en sitio de tráfico rodado. Siendo las dimensiones mínimas de luz de 0,80 x 0,60 m para las tapas de acceso al personal y de 2,10 x 1,25 m para las tapas de acceso de materiales.

Las puertas de acceso al centro llevarán el cartel con la correspondiente señal triangular del riesgo eléctrico, asimismo llevarán serigrafiado en color negro el código del centro.

Ventilación

Para la evacuación del calor generado en el interior del centro de transformación deberá posibilitarse una circulación de aire. Pudiendo diseñarse dos tipos de ventilaciones:

Ventilación natural

La altura entre la entrada y la salida del aire será máxima. Para la ventilación natural en centros superiores a 630 KVA se determinará de acuerdo con las normas particulares de UNESCO-ENDESA. Para potencias inferiores a 630 KVA será como mínimo de 0,22 m² por cada 100 KVA instalados.

En centros de transformación de tipo subterráneo la ventilación se hará necesariamente con torretas verticales.

Ventilación forzada

Cuando por las características de ubicación del centro sea imposible ventilar éste por ventilación natural, se adoptará el sistema de ventilación forzada. En la ventilación forzada no podrá rebasarse los niveles de ruido permitidas por la Ordenanzas Municipales en el punto de instalación en horario nocturno. Se dispondrá de dos extractores dotados de un  dispositivo que permita el funcionamiento alternativo. Se instalará un sistema de alarma que paralice el sistema de ventilación forzada en caso de incendios, y que cierre las lamas, estrangulando la salida del fuego.

Rejillas de ventilación

Los huecos de ventilación tendrán un sistema de rejillas dobles que impidan la entrada de agua y en su caso, tendrán una tela mosquitera de latón de 6 mm que impida la entrada de pequeños animales. Las rejillas serán de chapa de aluminio anodizado de 18/21 micras y 1,5 mm de espesor, acero inoxidable o de otros materiales que presenten un grado de insensibilidad a los agentes atmosféricos igual o superior a los anteriores. Las rejillas irán instaladas de manera que no tengan contacto eléctrico con el sistema equipotencial. La tornillería será de acero inoxidable AISI 316 L.

Grados de protección

El grado de protección de la parte exterior de los centros, incluidas rejillas de ventilación, será IP 23 según la norma UNE 20324-93 y de IK 10 según UNE 50102, declaradas de obligado cumplimiento.

Pozo de recogida de aceite

Para permitir la evacuación y extinción del líquido inflamable, cuando se utilicen transformadores que contengan más de 50 l de aceite mineral, se dispondrá de pozo de recogida de aceite, con revestimiento resistente y estanco. Este depósito tendrá una capacidad neta de 600 litros. En la parte superior se preverán cortafuegos, tales como lecho de cantos rodados de aproximadamente 5 cm de diámetro. Se podrá situar el depósito en otra zona del centro o externo al mismo, para lo cual se realizará la correspondiente justificación.

Canales interiores

Los canales interiores para los cables tendrán una profundidad de 40 cm y un ancho de 50 cm, siendo el fondo con una solera inclinada con pendiente del 2% hacia la entrada de los cables. Los radios de curvatura serán como mínimo de 0,60 m. Estos canales fuera de las celdas estarán cubiertos por una serie de tapas de chapa estriada apoyadas sobre un cerco bastidor, constituidos por perfiles recibidos en el piso.

Desagües

En los centros subterráneos ubicados en primer sótano, tanto el propio local como los canales deberán contar con un desagüe suficiente por gravedad. En los que no exista desagüe suficiente por gravedad se deberá dispones de bomba de achique, cuya cota superior se encuentre por debajo de la rasante del suelo del centro.

Iluminación

Los centros de transformación dispondrán de instalación de alumbrado suficiente a la superficie del mismo, lámpara de emergencia de 180 lm y 1 hora de autonomía y una toma de corriente. La instalación será vista y todos los receptores contarán con protección magnetotérmica individual y protección diferencial.

Equipos de seguridad

Todos los centros de transformación estarán equipados de los siguientes equipos de seguridad:

Cartel de primeros auxilios, 5 reglas de oro, guantes aislantes para 30 kV, pértiga de salvamento y banqueta aislante.

Equipotencialidad

Los centro de transformación estarán construidos de manera  que su interior presente una superficie equipotencial, para lo cual se unirá un conductor rígido de cobre desnudo de 50 mm2 formando un anillo en todo su perímetro, al que se unirá también el mallazo del piso, dejando en ambos casos una punta de cable de cobre de 0,20 m que se unirán a la tierra de las masas.

En el caso de centros prefabricados, cada pieza de las que forman parte del edificio, deberán disponer de dos puntos metálicos, lo mas separados posible para poder medir la continuidad eléctrica de la armadura. Deberán tener dos puntos en su interior, fácilmente accesibles y protegidos contra golpes, para la conexión a tierra.

Características de la instalación eléctrica

Características de la red de alimentación

Resaltar las características de la línea de Media Tensión subterránea, tipo de conductor, tensión de servicio, intensidad, etc.

Características de la aparamenta de Media Tensión

Indicar las características de la aparamenta  de Media Tensión destacando:

Tensión nominal y nivel de aislamiento, tensión a impulso tipo rayo, intensidad nominal, poder de corte.

Celdas de Media Tensión

Las celdas deberán cumplir con las Normas UNE-EN 60.298 y se debe destacar sus propiedades y composición.

Celdas de línea

Utilizadas para la maniobra de entrada y salida de los cables que forman el circuito de alimentación, estarán provistas de interruptor seccionador de tres posiciones. Definir sus características principales.

Celdas de protección

Utilizada para las maniobras de conexión y desconexión del transformador y para su protección. Se deben definir las características más importantes de las protecciones contra sobretensiones y contra sobre intensidades. Indicar características de los fusibles.

En el caso de que el centro tenga varios transformadores, se debe especificar el sistema de protección adoptado y las maniobras instaladas.

Celdas de medida

Cuando la medida se realice en alta tensión, esta celda estará destinada a albergar los transformadores de tensión y los de intensidad. Será presentable y no accesible. Se deben describir sus características.

El calibre de estos transformadores estará de acorde con la potencia a contratar y con la transformación de potencia. Se debe consultar con la normativa particular de la compañía suministradora.

Transformadores

Definir el transformador o los transformadores del centro de transformación, indicando los siguientes datos:

Tensión del primario y su regulación

Tensión del secundario

Potencia nominal

Sistema de refrigeración

Frecuencia

Regulación de tensión

Conexión

Tensión de cortocircuito

Normas UNE

Forma de trabajo (en paralelo o individual)

Conexiones

Los cables de entrada y salida, así como los de unión de la celda de protección con el transformador se realizará mediante bornas enchufables normalizados en el caso de las celdas de línea y con conos y bornas enchufables en el caso de la celda de protección.

Características del material vario de MT y BT

Este material forma parte del conjunto del centro de transformación y es el siguiente:

Interconexión de Alta Tensión, son los puentes de AT que conectan al transformador mediante cables de 12/20 kV, tipo DHV, con conductores unipolares en cobre y terminales enchufables.

Interconexión de Baja Tensión, son los puentes de BT que conectan la salida del trafo con el cuadro de BT, mediante cables unipolares de cobre de 0,6/1 kV tipo etileno-propileno y sección de 150 mm2, estando el número de conductores por fase en función de la intensidad que deben soportar.

Características de la aparamenta de Baja Tensión

Cuadro de Baja Tensión

El cuadro de maniobra de Baja Tensión deberán cumplir las especificaciones de la R.U. 6302, llevarán 4 bases portafusibles tripolares verticales aptas para fusibles de 400 A. El cuadro estará constituido por:

Unidad funcional de acometida y seccionamiento, constituida por las pletinas de cobre para fases y neutro.

Unidad funcional de embarrado, constituida por tres barras de fases y una de neutro. Una de las barras llevará un transformador de intensidad según la intensidad del transformador de potencia.

Unidad funcional de salida de líneas de BT, constituida por cuatro bases tripolares verticales de 400 A y de apertura unipolar en carga.

Unidad funcional de control y protección, que llevará montado y conexionado los siguientes elementos:

Base de enchufe bipolar de 10 A, 230V, 4 bases de fusibles tipo UTE tamaño 14x51, amperímetro maxímetro y conexiones de esto elementos.

Medida de la energía eléctrica

Se indicará si el centro de transformación será cedido a la compañía suministradora o si es un centro de entrega a cliente donde la mediada de energía se realizará en Media Tensión.

Instalaciones de puesta a tierra

Puesta a tierra de protección

Todas las partes metálicas de  los aparatos y equipos instalados en el centro de transformación se unen a la tierra de protección, así como la armadura del edificio.

Puesta a tierra de servicio

El neutro del transformador se conecta a tierra para evitar tensiones peligrosas en BT debido a faltas en la red de AT. Esta toma será independiente del sistema de AT para lo cual se realizará con cable aislado 0,6/1 kV.

Instalaciones secundarias

Ventilaciones

La ventilación en los centros de transformación deberá cumplir con lo prescrito en la MIE RAT – 14, apartado 3.3.1, para conseguir una buena ventilación, así como los apartados 3.3.2 y 3.3.3 y norma de la compañía suministradora.

Pasillos

La anchura de los pasillos de servicio tiene que ser suficiente para permitir la fácil maniobra de las instalaciones, así como el libre movimiento por los mismos de las personas y el transporte  de los aparatos en las operaciones de montaje o revisión de los mismos. Se ha de cumplir con lo expuesto en los apartado 5.1.1. y 5.1.2 y recomendaciones de las normas particulares de la compañía suministradora.

Fosa del transformador

Para la protección contra incendios que puedan dar lugar las instalaciones eléctricas de Alta Tensión y concretamente en los centros de transformación cuando se utilizan transformadores que contiene más de 50 l de aceite mineral, se dispondrá de un foso para la recogida de aceite con revestimiento resistente y estanco, disponiéndose de cortafuegos a base de  guijarros. La capacidad neta de estos pozos será de 600 l, de acuerdo con la norma particular de la compañía suministradora y prescripciones indicadas en apartado 4.1 de la MIE RAT – 14.

Iluminación

Los centros de transformación dispondrán de alumbrado normal y de emergencia (MIE RAT – 14, Punto 4.2), con instalación vista de acuerdo con el reglamento de baja tensión y las ITC correspondientes.

Medidas de seguridad

Dispositivos de seguridad en las celdas

Para la protección del personal  y equipos, se debe garantizar que:

- No será posible acceder a las zonas en tensión, si estas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamiento interno de las celdas debe interesar al mando del aparto principal del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso de los cables.

- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6. El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT.

- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios. Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la maniobra.

Montaje de aparamenta y protecciones

Se debe indicar las características principales de la aparamenta, tales como la tensión nominal y nivel de aislamiento, tensión soportada entre fases y entre fases y tierra a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo, intensidad nominal, poder de corte en la función de línea y en función de protección ya sea por fusible o por interruptor automático, poder de cierre y grado de protección de la envolvente.

Distancias de seguridad

La distancia de seguridad entre fases y fase-tierra para el centro de transformación, serán  las mínimas previstas en las tablas 4 y 5 de la referida MIE RAT-12 en sus apartados 3.3 y 3.3.1.

Aparatos de maniobra

Los conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica, deberán cumplir con lo especificado en la norma UNE-EN 60298 y en las instrucciones MIE RAT- 06, punto 1 y apartado 3.4, MIE RAT – 16, apartado 1.1 y 1.2, punto 2 y apartado  3.1 y 3.2.

Protecciones

De acuerdo con la MIE RAT- 09 los centros de transformación deberán estar protegidos contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos que pueden originar las corrientes de cortocircuito y las de sobrecarga cuando estas puedan producir  averías y daños en las citadas instalaciones.

Protecciones contra sobreintensidades

En el punto 1 de la MIE RAT- 09,  se indica que contra las sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos o cortacircuitos fusibles. En el apartado 4.2.1 de la misma instrucción técnica complementaria se señala como proteger a los transformadores de distribución contra las sobreintensidades, de acuerdo con los criterios señalados  en los apartados a) y b).

Protección contra incendios

Las medidas de protección contra incendios a adoptar en los centros de transformación estarán de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.1 de la MIE RAT- 14 y Reglamentaciones específicas aplicables. Se pueden considerar dos sistemas de protección contra incendios:

Sistema pasivo

Es aplicable cuando el volumen del líquido refrigerante inflamable no sobrepasa los 600 litros por máquina y un volumen total de 2.400 litros para varias máquinas. En edificios de pública concurrencia estos valores se limitan a 400 litros y 1.600 para varias máquinas.

Este sistema consiste en tomar una serie de medidas en la construcción del centro en cuanto a muros, cubiertas y solera, vigas, columnas, etc. Que tendrán una resistencia al fuego de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación RD 314/2006. Si el transformador contiene aceite u otro refrigerante con capacidad superior   a 50 litros se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 3.2.1 de la MIE RAT – 14.

Sistema activo

En aquellas instalaciones que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo de extinción, se colocará como mínimo un extintor de eficacia 113 B. este extintor deberá colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad. Cuando se superen los volúmenes indicados anteriormente se dotará al centro de transformación de un equipo de funcionamiento automático de extinción activado por los correspondientes detectores.

Cálculos justificativos

Línea subterránea de media tensión

Cálculos eléctricos

Se acompañarán los cálculos correspondientes a la red subterránea de media tensión, teniendo en cuenta:

Las características de la línea, (sección, resistencia, reactancia, longitud e intensidad máxima)

La capacidad del cable en función de la tensión e intensidad  admisible

La caída de tensión en función de la longitud de la línea, intensidad admisible, resistencia ohmica y reactancia

Pérdida de potencia, en función de la intensidad resistencia y longitud de la línea

Centro de transformación

Intensidad de Alta Tensión

Se debe calcular la intensidad máxima de paso por el devanado del primario del transformador, para ver la intensidad de los fusibles de protección.

Intensidad de Baja Tensión

Calculada la intensidad máxima del secundario del transformador, podemos conocer el conductor de cobre o aluminio de 0,6/1 kV para la conexión del trafo con el cuadro de Baja Tensión, para lo cual deberemos tener en cuenta la intensidad máxima de acuerdo con la ITC-BT-07, apartado 3.1.4.1, Tablas 11, 12 y factor de corrección Tabla 14.

Cortocircuitos

Observaciones

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito se tendrá en cuenta la potencia de cortocircuito de la red de Media Tensión, cuyo valor será facilitado por la compañía suministradora.

Cálculo de las corrientes de cortocircuito

Intensidad de cortocircuito en lado de Alta Tensión

Para el cálculo necesitamos conocer la potencia de cortocircuito de la red, la tensión de servicio, intensidad máxima de puesta a tierra, nivel de aislamiento, tiempo máximo de desconexión en caso de defecto, todos facilitados por la compañía suministradora, de acuerdo con lo indicado en el punto 4 de la MIE – RAT 19.

Intensidad de cortocircuito en lado de Baja Tensión

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito en el lado de Baja Tensión, se considera que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica del transformador en %.

Dimensionado del embarrado

Las celdas prefabricadas han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos del comportamiento de las celdas. Basta con acreditar los ensayos.

Comprobación por densidad de corriente

La comprobación por densidad de corriente tiene como finalidad verificar que el conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material del embarrado.

Cálculo por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica

Este cálculo en caso de justificarse lo tendrá que facilitar el fabricante de las celdas o adjuntar certificado del laboratorio de ensayos.

Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra

Toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección o instalación de tierra, de tal forma que en ningún punto normalmente accesible del interior de la instalación, las personas puedan estar sometidas a una tensión peligrosa durante cualquier defecto de la instalación eléctrica o en la red unida a ella.

Investigación de las características del suelo

El apartado 4.1 de la MIE – RAT 13 indica la necesidad de investigar las características del suelo para realizar el estudio de la instalación de tierra. Si embargo en las instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito inferior o igual a 16 kA no es necesario realizar la citada investigación, se puede estimar la resistividad por medio de la tabla 1, que figura en el citado apartado.

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra, y del tiempo máximo de eliminación del defecto

Las redes de Unión Eléctrica en Canarias, tienen las siguientes características:

| Tensión de servicio kV | Imáx.de puesta a tierra A | Tiempo máximo de eliminación defecto |
| --- | --- | --- |
| 15 | 500 | 0,12 seg |
| 20 | 500 | 0,12seg |

Cálculo de las tensiones de paso exterior de la instalación

Para determinar la máxima tensión de paso exterior se aplicará la ecuación (2) que figura en el apartado 1.1. de la MIE – RAT 13.

Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación

Se determina aplicando la ecuación (2) que figura en el apartado 1.1. de la MIE – RAT 13.

Cálculo de las tensiones de contacto exterior de la instalación

Se determina aplicando la ecuación (3) que figura en el apartado 1.1. de la MIE – RAT 13, estableciendo el valor de la resistividad del terreno 200  Ohmios /m y tiempo de desconexión de 0,12 seg.

Cálculo de las tensiones de contacto interior de la instalación

Se determina aplicando la ecuación (3) que figura en el apartado 1.1. de la MIE – RAT 13, estableciendo el valor de la resistividad del piso de hormigón en 2.000 Ohmios/m.

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra

Elección de la resistencia del sistema de tierra

Los valores hallados en la resistencia del sistema de tierras serán los que tenemos que tener en cuenta, por lo que para lograr el valor de la resistencia de puesta a tierra utilizando picas o placas con resistencia de tierra de acuerdo con el apartado 4.2 de la MIE – RAT 13.

Pliego de condiciones

Condiciones generales

Objeto de este pliego

Definir las características que han de cumplir los materiales a utilizar regulando la forma de ejecución de las obras e instalaciones, la forma de medir y abonar las distintas unidades de obra, así como la obligación del contratista de acatar cualquier disposición del Ingeniero Director de la obras.

Reglamento, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y Pliego de Condiciones Técnicas Generales

Definir los Reglamentos y normas que afectan a las instalaciones y que regirán en las obras de obligado cumplimiento.

Normas de la Empresa suministradora de Energía

El contratista se obliga a mantener contacto con la Empresa Suministradora de energía  a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares.

Disposiciones legales

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le afecten.

Medidas de seguridad

El contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios.

Permisos, licencias y dictámenes

El contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de ellos.

Legislación social

El contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación  Laboral y demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. Debiendo presentar al Director de Obra los comprobantes de los impresos TC-1 y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo acreditado.

Descripción de las obras

Obras comprendidas

Enumerar las obras y el suministro e instalación de los materiales necesarios para la ejecución de las mismas.

Obras Civiles

Diferenciar las obras a realizar en tierra (apertura y cierre de zanja par las canalizaciones de M.T. y B.T.) de las obras de fábrica (protección mecánica de los cables, canalizaciones entubadas y hormigonadas, plataforma hormigonada para asentamiento de los centros prefabricados, muros, tabiques, etc)

Instalaciones eléctricas

Se deben enumerar las instalaciones eléctricas que constituyen la obra, tales como, la Red de M.T y los centros de transformación.

Medios y obras auxiliares

Están incluidas en la contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las obras principales y garantizar la seguridad de las mismas.

Conservación y reparación de las obras

El contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de la obra.

Fraccionamiento de las obras

Para el fraccionamiento de las obras se deberán considerar independientes los siguientes capítulos:

- Red subterránea de Media Tensión.

- Centros de transformación.

Omisión y contradicciones de los documentos del proyecto

Lo que se menciona en este Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, tendrá que ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Materiales

Recepción de los materiales eléctricos

Deberán contar con los certificados emitidos por laboratorios acreditados, sobre cumplimiento de las normas UNE que le sean exigibles.

Materiales de obras civiles

El Director de obra dará la aprobación de los materiales a emplear en las obras civiles y  someterá a los mismos a cuantas pruebas crea oportunas.

Línea subterránea de M.T

Se debe especificar las características del cable de M.T. (tipo, sección, intensidad máxima admisible, resistencia ohmica, reactancia inductiva) y cumplimiento de las normas UNE.

Centros de transformación

Indicar las condiciones que deben cumplir para la ejecución del centro de transformación, tanto para la obra de edificación si es de construcción, como las características si es prefabricado y en ambos casos, el montaje de la instalación eléctrica.

Celdas de maniobra y protección

La aparamenta de M.T. estará montadas en cabinas metálicas, cuyas características principales se deben indicar, así como las normas UNE e IEC que cumplen.

Condiciones normales de servicio

Indicar si las condiciones de servicio se corresponden con las exigencias de las normas UNE-EN 60.298 y la publicación IEC-298.

Conductor M.T. de unión protección transformador – transformador

Indicar las características del conductor unipolar de campo radial, tales como clase, sección, tensión nominal, designación UNE, tensión de prueba, cubierta, pantalla, intensidad admisible, resistencia ohmica.

Protección del transformador

Indicar la aparamenta de protección del transformador y sus características principales.

Bobina de disparo

La celda protección del transformador va equipada mediante bobina de disparo accionada por el termómetro de esfera de doble contacto, instalado en la cuba del transformador.

Cortacircuitos  fusibles

En el caso de utilizar protección por ruptofusibles, se utilizarán fusibles del calibre indicado en el capítulo de cálculos de la Memoria, y cumplirán con la norma DIN 43-625 y la R.U. 2.407- A.

Transformador

Se deben indicar todas las características importantes del transformador, tales como: Potencia nominal, tensión del primario, tensión del secundario, regulación de tensión en arrollamiento de A.T., refrigeración, frecuencia, grupo de conexión, placa de características según UNESA 5201D, tensión de cortocircuito.

Conos deflectores

Los conductores de cobre o de aluminio de 12/20 kV de aislamiento plástico  de campo radial, serán conectados en sus extremos mediante terminales tipo conos deflectores a campo radial de acuerdo con las características del cable, disponiendo de toma de tierra la pantalla del conductor.

Terminales bimetálicos

En el caso de que el cable de M.T. sea de aluminio se emplearán terminales bimetálicos Al-Cu, de acuerdo con la sección del cable.

Terminales de cobre

Se emplearán  para cables de 50 mm2  de cobre en conexión a tierra y se harán a compresión.

Circuitos de tierra

En el interior del centro de transformación habrá tres circuitos de tierra: tierra del neutro del transformador, tierra de herrajes y tierra de referencia.

Conductor de B.T. transformador-cuadro de B.T.

El conductor será de cobre o de aluminio de 0,6/1kV  y  la sección  de acuerdo a la intensidad del secundario,  considerando la ITC 07 del Reglamento de Baja Tensión, en cuanto a la instalación del mismo.

Cuadro de B.T.

El cuadro de B.T. será el normalizado por la Compañía Suministradora si lo tuviera, y en todo caso se ajustará a los planos y calidades que se citen en la Memoria.

Aparatos de medida

Los aparatos de medida a emplear deberán ser contrastados en laboratorios oficiales y ajustarse a los recogidos en las Normas de la Compañía Suministradora.

Otros materiales

El resto de los materiales, pértiga de salvamento, guantes, placas de señalización, etc., deberán ser homologados.

Condiciones de ejecución de obras

Orden de los trabajos

El Director de Obra fijará el orden que deben llevar los trabajos y la contrata estará obligada a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el particular.

Replanteo

El replanteo de la obra se hará por el Director de Obra con el contratista, quien será el encargado de la vigilancia y dar cumplimiento a lo estipulado.

Marcha de las obras

Una vez iniciadas las obras deberán continuarse sin interrupción y en plazo estipulado.

Línea subterránea de M.T.

Zanjas

Descripción de las características, proceso de ejecución y materiales empleados.

Tendrán las dimensiones que se indican el los planos correspondientes, tanto en profundidad como en anchura. El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todas las piezas puntiagudas y cortantes,  antes de depositar la capa de arena fina de 10 cm.

Tendido de cables subterráneos de M.T.

Descripción del proceso de ejecución y materiales empleados.

El tendido de los cables se realizará con sumo cuidado, evitándose la formación de cocas y torceduras, así como arañones o roces que puedan dañarlo. Una vez tendido se volverá a depositar otra capa de arena de 10 cm y sobre esta la protección mecánica del cable que se señala en la Memoria.

Montaje de cajas de empalmes y terminales

Se procurará evitar en lo posible los empalmes y derivaciones y si fueran necesarios se realizarán según las normas y con los productos que aconseje el fabricante de los cables.

Instalación eléctrica de los centros de transformación

Será ejecutada de acuerdo con los planos del proyecto, no admitiéndose variaciones en medidas, número de aparatos o calidad de los mismos, sin la aprobación del Director de Obra. Todos los materiales se ajustarán al presente pliego de Condiciones.

Montaje de los centros de transformación

La colocación del transformador en su celda, se realizará de forma que éste quede correctamente instalado sobre las vigas de apoyo, colocando las bornas de A.T. para el fondo, realizándose las conexiones previstas en el lado de A.T. y en el de B.T.

Tomas de tierra de los centros de transformación

Los centros de transformación dispondrá de tres tomas de tierra, la del neutro del transformador, la de herrajes de A.T. y B.T. y la tierra de referencia.

Depósito de materiales

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido algún daño por manipulación o colocación en la obra.

Prueba de las recepciones

Pruebas para la recepción provisional de las obras

Una vez ejecutada la instalación, se procederá por parte de entidad acreditada por los Organismos Públicos competentes, la medición de los siguientes valores: Resistencia de aislamiento de la instalación y resistencia del sistema de tierra.

Reconocimiento de las obras

Para el reconocimiento de las obras el contratista deberá retirar de las mismas, hasta dejarlas completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc. Se comprobará que los materiales coinciden con los especificados en proyecto y que las instalaciones han sido ejecutadas correctamente y terminadas y rematadas completamente.

Ensayo de la red de Media Tensión

Se realizarán sucesivamente los siguientes ensayos: Se medirá la resistencia de aislamiento entre conductores y entre estos y tierra. Si fuera posible se procederá a la puesta en tensión de la red en vacío y volviendo a medir la resistencia de aislamiento.

Pruebas para la recepción definitiva de las obras

Una vez cumplido el plazo de garantía, se podrá proceder a la recepción definitiva de las obras e instalaciones, así como al abono de la liquidación de las mismas.

Se medirá la resistencia de aislamiento de la red de A.T. y las tomas de tierra del centro de transformación que deberán permanecer por encima de los mínimos admitidos.

Medición

Generalidades

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, longitud y número de unidades, de acuerdo con las unidades de obra que figuran en el presupuesto y se abonarán a los precios señalados en el mismo.

Medición y abono de la excavación

La excavación se medirá  por su volumen referido al terreno y no a los productos extraídos.

Abono de los medios y obras auxiliares, de los ensayos y de los detalles imprevistos

Precios contradictorios

Cuando surjan nuevas unidades no contempladas en el presupuesto por modificaciones de las obras, quedará perfectamente descrito el sistema para elaborar el nuevo precio contradictorio.

Disposiciones finales

Plazo de garantía

Será  de doce meses a contar desde la fecha de la recepción provisional de las obras.

Carácter de este Pliego de Condiciones

Debe ser documento que las partes contratantes tengan respecto a su cumplimiento la misma fuerza y valor de una escritura pública. Cualquiera de las partes se reservan la facultad de elevar este documento a escritura pública en cualquier estado de la obra.

Hojas de que consta este Pliego

Indicar el número de hojas de que consta el presente Pliego.

Seguridad y salud

Se incluirá el preceptivo estudio de seguridad y salud, o el Estudio Básico, según corresponda.

Estudio de impacto medioambiental (si procede)

Se realizara un estudio de impacto medioambiental si procede